湖南省南县自来水公司水质检测中心

检 测 报 告

( 月 报 )

样 品 名 称： 源水、出厂水、管网水

送检（委托）单位： 南县自来水公司

检测机构公章：

签 发 日 期：   2021年6月30日

湖南省南县自来水公司水质检测中心

检测报告

样品编号：20210630A                 样品名称：源水、出厂水、管网水

样品包装：塑料                      样品状态：液态

采样日期：2021年6月23日           采样地点：1、2、8、14、16

采样环境：晴                        受样日期：2021年6月23日

样品数量：2L                        样品类型：源水、饮用水

采（送）样人：李建国                检查日期：2021年6月23日至2021年6月30日

- 引用技术文档、规范：

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750.1-13-2006）

- 检测结果及评价：

经检测，样品编号为20210630A 的水样，所检样品共42项目，均符合《生活饮用水卫生标准》的要求。

检测单位（盖章）：

签  发  日  期：2021年6月30日

化验员：方  芳  汤吉祥 肖杰

南县自来水公司水质检测中心月报告单

| 水源种类：出厂水 采样日期：2021年6月23日 采样地点：振兴水厂（1） 报告日期：2021年6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 结果 | 单位 | 标准限制 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准标准比色法 | 5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法—福尔马肼标准 | 0.25 | NTU | ≤1 |
| 3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味发 | 0 | / | 无臭无味 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 7.69 | 无量纲 | 6-9 |
| 5 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | / | / |
| 6 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | <1 | ug/L | ≤50 |
| 7 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <0.1 | ug/L | ≤5 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | <4 | ug/L | ≤50 |
| 9 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <2.5 | ug/L | ≤10 |
| 10 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | <0.01 | ug/L | ≤1 |
| 11 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | <0.4 | ug/L | ≤10 |
| 12 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑分光光度法 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.18 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | 0.94 | mg/L | ≤10 |
| 15 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.06 |
| 16 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.002 |
| 17 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 18 | 铝 | 铬天青S分光光度计 | 0.005 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.018 | mg/L | ≤0.1 |
| 21 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.014 | mg/L | ≤1 |
| 22 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.016 | mg/L | ≤1 |
| 23 | 氯化物 | 离子色谱法 | 2.486 | mg/L | ≤250 |
| 24 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 8.419 | mg/L | ≤250 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 | 357 | mg/L | ≤1000 |
| 26 | 总硬度（CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 244 | mg/L | ≤450 |
| 27 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.08 | mg/L | ≤3 |
| 28 | 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 30 | 余氯 | 便携式检测仪 | 0.62 | mg/L | ≤0.03 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 未检出 | 10MPN/L | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | / | 10MPN/L | 不得检出 |
| 33 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 7 | CFU/ml | ≤100 |
| 34 | 电导率 | 电极法 | / | ms/cm | / |
| 35 | 氨氮（NH3-N） | 钠氏试剂分光光度法 | 0.06 | mg/L | ≤0.5 |
| 36 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | mg/L | ≤0.05 |
| 37 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | ug/L | ≤0.1 |
| 38 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | / | ug/L | ≤5 |
| 39 | 氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 40 | 甲醛 | 气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.9 |
| 41 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.01 |
| 42 | 温度 | 温度计法 | 21 | ℃ | / |

共42项

南县自来水公司水质检测中心月报告单

| 水源种类：出厂水 采样日期：2021年6月23日 采样地点：三水厂（2） 报告日期：2021年6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 结果 | 单位 | 标准限制 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准标准比色法 | 5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法—福尔马肼标准 | 0.28 | NTU | ≤1 |
| 3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味发 | 0 | / | 无臭无味 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 7.69 | 无量纲 | 6-9 |
| 5 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | / | / |
| 6 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | <1 | ug/L | ≤50 |
| 7 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <0.1 | ug/L | ≤5 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | <4 | ug/L | ≤50 |
| 9 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <2.5 | ug/L | ≤10 |
| 10 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | <0.01 | ug/L | ≤1 |
| 11 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | <0.4 | ug/L | ≤10 |
| 12 | 氰化物 |  | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.24 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | 0.864 | mg/L | ≤10 |
| 15 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.06 |
| 16 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.002 |
| 17 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 18 | 铝 | 铬天青S分光光度计 | 0.005 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.024 | mg/L | ≤0.1 |
| 21 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.014 | mg/L | ≤1 |
| 22 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.020 | mg/L | ≤1 |
| 23 | 氯化物 | 离子色谱法 | 2.454 | mg/L | ≤250 |
| 24 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 7.843 | mg/L | ≤250 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 | 355 | mg/L | ≤1000 |
| 26 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 236 | mg/L | ≤450 |
| 27 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.16 | mg/L | ≤3 |
| 28 | 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 30 | 二氧化氯 | DPD-硫酸亚铁铵滴定法 | 0.25 | mg/L | ≤0.02 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 未检出 | 10MPN/L | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | / | 10MPN/L | 不得检出 |
| 33 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 6 | CFU/ml | ≤100 |
| 34 | 电导率 | 电极法 | / | ms/cm | / |
| 35 | 氨氮（NH3-N） | 钠氏试剂分光光度法 | 0.04 | mg/L | ≤0.5 |
| 36 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | mg/L | ≤0.05 |
| 37 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | ug/L | ≤0.1 |
| 38 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | / | ug/L | ≤5 |
| 39 | 氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 40 | 甲醛 | 气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.9 |
| 41 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.01 |
| 42 | 温度 | 温度计法 | 20 | ℃ | / |

共42项

南县自来水公司水质检测中心月报告单

| 水源种类：管网水 采样日期：2021年6月23日 采样地点：经开区（8） 报告日期：2021年6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 结果 | 单位 | 标准限制 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准标准比色法 | 5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法—福尔马肼标准 | 0.54 | NTU | ≤1 |
| 3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味发 | 0 | / | 无臭无味 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 7.64 | 无量纲 | 6-9 |
| 5 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | / | / |
| 6 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | <1 | ug/L | ≤50 |
| 7 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <0.1 | ug/L | ≤5 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | <4 | ug/L | ≤50 |
| 9 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <2.5 | ug/L | ≤10 |
| 10 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | <0.01 | ug/L | ≤1 |
| 11 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | <0.4 | ug/L | ≤10 |
| 12 | 氰化物 |  | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.248 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | 0.648 | mg/L | ≤10 |
| 15 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.06 |
| 16 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.002 |
| 17 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 18 | 铝 | 铬天青S分光光度计 | 0.005 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.014 | mg/L | ≤0.1 |
| 21 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 | mg/L | ≤1 |
| 22 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.014 | mg/L | ≤1 |
| 23 | 氯化物 | 离子色谱法 | 3.558 | mg/L | ≤250 |
| 24 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 7.664 | mg/L | ≤250 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 | 354 | mg/L | ≤1000 |
| 26 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 244 | mg/L | ≤450 |
| 27 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.16 | mg/L | ≤3 |
| 28 | 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 30 | 二氧化氯 | DPD-硫酸亚铁铵滴定法 | 0.06 | mg/L | ≤0.02 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 未检出 | 10MPN/L | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | / | 10MPN/L | 不得检出 |
| 33 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 10 | CFU/ml | ≤100 |
| 34 | 电导率 | 电极法 | / | ms/cm | / |
| 35 | 氨氮（NH3-N） | 钠氏试剂分光光度法 | 0.08 | mg/L | ≤0.5 |
| 36 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | mg/L | ≤0.05 |
| 37 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | ug/L | ≤0.1 |
| 38 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | / | ug/L | ≤5 |
| 39 | 氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 40 | 甲醛 | 气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.9 |
| 41 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.01 |
| 42 | 温度 | 温度计法 | 22 | ℃ | / |

共42项

南县自来水公司水质检测中心月报告单

| 水源种类：管网水 采样日期：2021年6月23日 采样地点：南县第一中学（14） 报告日期：2021年6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 结果 | 单位 | 标准限制 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准标准比色法 | 5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法—福尔马肼标准 | 0.54 | NTU | ≤1 |
| 3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味发 | 0 | / | 无臭无味 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 7.67 | 无量纲 | 6-9 |
| 5 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | / | / |
| 6 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | <1 | ug/L | ≤50 |
| 7 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <0.1 | ug/L | ≤5 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | <4 | ug/L | ≤50 |
| 9 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <2.5 | ug/L | ≤10 |
| 10 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | <0.01 | ug/L | ≤1 |
| 11 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | <0.4 | ug/L | ≤10 |
| 12 | 氰化物 |  | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.21 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | 0.575 | mg/L | ≤10 |
| 15 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.06 |
| 16 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.002 |
| 17 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 18 | 铝 | 铬天青S分光光度计 | 0.005 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.016 | mg/L | ≤0.1 |
| 21 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.012 | mg/L | ≤1 |
| 22 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.019 | mg/L | ≤1 |
| 23 | 氯化物 | 离子色谱法 | 6.485 | mg/L | ≤250 |
| 24 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 8.256 | mg/L | ≤250 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 | 348 | mg/L | ≤1000 |
| 26 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 256 | mg/L | ≤450 |
| 27 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.17 | mg/L | ≤3 |
| 28 | 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 30 | 二氧化氯 | DPD-硫酸亚铁铵滴定法 | 0.05 | mg/L | ≤0.02 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 未检出 | 10MPN/L | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | / | 10MPN/L | 不得检出 |
| 33 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 18 | CFU/ml | ≤100 |
| 34 | 电导率 | 电极法 | / | ms/cm | / |
| 35 | 氨氮（NH3-N） | 钠氏试剂分光光度法 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 36 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | mg/L | ≤0.05 |
| 37 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | ug/L | ≤0.1 |
| 38 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | / | ug/L | ≤5 |
| 39 | 氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 40 | 甲醛 | 气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.9 |
| 41 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.01 |
| 42 | 温度 | 温度计法 | 20 | ℃ | / |

共42项

南县自来水公司水质检测中心月报告单

| 水源种类：管网水 采样日期：2021年6月23日 采样地点：顺祥冷库（16） 报告日期：2021年6月30日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 结果 | 单位 | 标准限制 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准标准比色法 | 5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法—福尔马肼标准 | 0.64 | NTU | ≤1 |
| 3 | 嗅和味 | 嗅气和尝味发 | 0 | / | 无臭无味 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 7.44 | 无量纲 | 6-9 |
| 5 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | / | / |
| 6 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | <1 | ug/L | ≤50 |
| 7 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <0.1 | ug/L | ≤5 |
| 8 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | <4 | ug/L | ≤50 |
| 9 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | <2.5 | ug/L | ≤10 |
| 10 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | <0.01 | ug/L | ≤1 |
| 11 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | <0.4 | ug/L | ≤10 |
| 12 | 氰化物 |  | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.24 | mg/L | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | 0.746 | mg/L | ≤10 |
| 15 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.06 |
| 16 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.002 |
| 17 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 18 | 铝 | 铬天青S分光光度计 | 0.005 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.015 | mg/L | ≤0.1 |
| 21 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.020 | mg/L | ≤1 |
| 22 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.019 | mg/L | ≤1 |
| 23 | 氯化物 | 离子色谱法 | 4.415 | mg/L | ≤250 |
| 24 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 8.528 | mg/L | ≤250 |
| 25 | 溶解性总固体 | 称量法 | 325 | mg/L | ≤1000 |
| 26 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 241 | mg/L | ≤450 |
| 27 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | 1.09 | mg/L | ≤3 |
| 28 | 挥发酚类 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
| 30 | 二氧化氯 | DPD-硫酸亚铁铵滴定法 | 0.03 | mg/L | ≤0.02 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | 未检出 | 10MPN/L | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | / | 10MPN/L | 不得检出 |
| 33 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 24 | CFU/ml | ≤100 |
| 34 | 电导率 | 电极法 | / | ms/cm | / |
| 35 | 氨氮（NH3-N） | 钠氏试剂分光光度法 | 0.10 | mg/L | ≤0.5 |
| 36 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | mg/L | ≤0.05 |
| 37 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | / | ug/L | ≤0.1 |
| 38 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | / | ug/L | ≤5 |
| 39 | 氯酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.7 |
| 40 | 甲醛 | 气相色谱法 | / | mg/L | ≤0.9 |
| 41 | 溴酸盐 | 离子色谱法 | / | mg/L | ≤0.01 |
| 42 | 温度 | 温度计法 | 22 | ℃ | / |

共42项

报告说明

- 本报告中的采样点为：1、振兴水厂；2、三水厂；3、南华大桥；4、新烟草大楼；5克明面业；6、南洲物流园；7、罗文花海创新区；8、经开区；9、玉谭中学；10、原燕山宾馆；11、新颜中学；12、滨江花园；13、地税局；14、南县第一中学；15、铜锣湾；16；顺祥冷库

- 本报告只对送检样品检测结果负责；

- 本报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；部分复印无效；

- 送检单位若对本检测报告有异议，可在收到本报告之日起五日内提出复核申请，逾期不予受理，微生物检测报告不受理复核申请。本报告签字盖章后生效；

- 本检测报告及本检测机构名称未经书面许可不得用于产品标签、广告及商品宣传；

- 本报告共 13页（含封面、封底），一式二份，一份由本室存档，一份交送检（委托）单位。