## 2021年8月
湖南省南县自来水公司第三水厂检测日报 | [9 empty] | 湖南省南县自来水公司振兴水厂检测日报
[8 empty] | 2021年 | 8月 | [8 empty] | 2021年 | 8月
日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌 | 日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 余氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌
| 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法 |  | 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法
| 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L |  | 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L
| 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.1 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出 |  | 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.3 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出
2021-09-01 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.21 | 5 | 0.89 | 18 | 未检出 | 2021-09-01 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.49 | 5 | 1.17 | 5 | 未检出
2021-09-02 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.23 | 5 | 0.73 | 17 | 未检出 | 2021-09-02 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.43 | 5 | 0.81 | 3 | 未检出
2021-09-03 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.26 | 5 | 0.81 | 8 | 未检出 | 2021-09-03 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.51 | 5 | 0.94 | 7 | 未检出
2021-09-04 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.22 | 5 | 0.95 | 7 | 未检出 | 2021-09-04 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.67 | 5 | 0.99 | 2 | 未检出
2021-09-05 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.23 | 5 | 0.91 | 3 | 未检出 | 2021-09-05 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.42 | 5 | 0.89 | 9 | 未检出
2021-09-06 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.27 | 5 | 0.86 | 11 | 未检出 | 2021-09-06 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.38 | 5 | 1 | 11 | 未检出
2021-09-07 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.25 | 5 | 0.82 | 16 | 未检出 | 2021-09-07 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.51 | 5 | 1.03 | 15 | 未检出
2021-09-08 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.2 | 5 | 0.94 | 9 | 未检出 | 2021-09-08 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.54 | 5 | 0.96 | 14 | 未检出
2021-09-09 |  | 无 | 无 | 0.362 | 0.22 | 5 | 0.76 | 7 | 未检出 | 2021-09-09 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.5 | 5 | 0.96 | 7 | 未检出
2021-09-10 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.26 | 5 | 0.88 | 6 | 未检出 | 2021-09-10 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.48 | 5 | 0.76 | 6 | 未检出
2021-09-11 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.8 | 12 | 未检出 | 2021-09-11 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.47 | 5 | 0.93 | 9 | 未检出
2021-09-12 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.21 | 5 | 1.01 | 10 | 未检出 | 2021-09-12 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.42 | 5 | 0.81 | 10 | 未检出
2021-09-13 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.22 | 5 | 0.98 | 8 | 未检出 | 2021-09-13 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.51 | 5 | 0.8 | 8 | 未检出
2021-09-14 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.25 | 5 | 0.952 | 7 | 未检出 | 2021-09-14 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.62 | 5 | 0.97 | 13 | 未检出
2021-09-15 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.23 | 5 | 0.82 | 11 | 未检出 | 2021-09-15 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.57 | 5 | 0.79 | 17 | 未检出
2021-09-16 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.22 | 5 | 0.97 | 14 | 未检出 | 2021-09-16 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.53 | 5 | 0.85 | 5 | 未检出
2021-09-17 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.23 | 5 | 1.05 | 12 | 未检出 | 2021-09-17 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.54 | 5 | 0.82 | 7 | 未检出
2021-09-18 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.28 | 5 | 1.01 | 8 | 未检出 | 2021-09-18 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.61 | 5 | 0.88 | 6 | 未检出
2021-09-19 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.25 | 5 | 0.98 | 7 | 未检出 | 2021-09-19 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.59 | 5 | 1.11 | 3 | 未检出
2021-09-20 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.22 | 5 | 0.76 | 9 | 未检出 | 2021-09-20 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.62 | 5 | 0.91 | 12 | 未检出
2021-09-21 |  | 无 | 无 | 0.108 | 0.26 | 5 | 0.89 | 10 | 未检出 | 2021-09-21 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0.55 | 5 | 0.99 | 9 | 未检出
2021-09-22 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.24 | 5 | 0.85 | 13 | 未检出 | 2021-09-22 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.57 | 5 | 1.02 | 8 | 未检出
2021-09-23 |  | 无 | 无 | 0.258 | 0.21 | 5 | 0.9 | 12 | 未检出 | 2021-09-23 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.48 | 5 | 0.932 | 4 | 未检出
2021-09-24 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.23 | 5 | 1.11 | 18 | 未检出 | 2021-09-24 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.58 | 5 | 0.95 | 8 | 未检出
2021-09-25 |  | 无 | 无 | 0.189 | 0.22 | 5 | 0.89 | 6 | 未检出 | 2021-09-25 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.52 | 5 | 0.99 | 7 | 未检出
2021-09-26 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.26 | 5 | 0.88 | 4 | 未检出 | 2021-09-26 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.44 | 5 | 0.81 | 16 | 未检出
2021-09-27 |  | 无 | 无 | 0.258 | 0.28 | 5 | 0.87 | 8 | 未检出 | 2021-09-27 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.47 | 5 | 0.82 | 12 | 未检出
2021-09-28 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.27 | 5 | 1.13 | 11 | 未检出 | 2021-09-28 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.36 | 5 | 0.87 | 7 | 未检出
2021-09-29 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.88 | 17 | 未检出 | 2021-09-29 |  | 无 | 无 | 0.32 | 0.67 | 5 | 0.98 | 14 | 未检出
2021-09-30 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.23 | 5 | 0.97 | 15 | 未检出 | 2021-09-30 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.52 | 5 | 1.13 | 10 | 未检出